О выявленных нарушениях закона в сфере пожарной безопасности в МБДОУ Кузебаевский детский сад

Проведенной прокуратурой района проверкой с привлечением специалиста – заместителя начальника ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР, в МБДОУ Кузебаевский детский сад выявлены нарушения закона в сфере пожарной безопасности.

Установлено, что в МБДОУ Кузебаевский детский сад в нарушение:

- п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 и введенных в действие с 01.09.2012 г. (далее по тексту – ППР № 390) на двери помещения прачечной отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- п. 5.2.12 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту – СП 1.13130.2009) из спального помещения при одновременном пребывании более 10 человек имеется один эвакуационный выход;

- ч. 3 ст. 4 Федерального закона РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 на двери помещения прачечной отсутствует устройство для самозакрывания;

- п. 42 в) ППР № 390 под лестничным маршем в здании допускается хранение горючих материалов (картонные коробки);

- п. 39 ППР № 390 напольные покрытия не закреплены надежно к полу (у выходов из здания на первом этаже).

Допущенными нарушениями требований пожарной безопасности, несоблюдением требований закона, создается угроза причинения вреда жизни и здоровью воспитанников указанной образовательной организации, а также педагогического состава.

### В связи с чем, прокурором района в отношении должностного лица вышеуказанной образовательной организации возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

### Постановлением управления надзорной деятельности и профилактической работы должностное лицо МБДОУ Кузебаевский детский сад привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, постановление вступило в законную силу.

Старший помощник прокурора

Алнашского района

юрист 1 класса                                                                                     А.С. Вальдес